C.3.2	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

C.3.2.1	Ικρίωμα (rack)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rk 1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| rk 1.1 | Το πλήθος ικριωμάτων να είναι ένα (1) | ΝΑΙ |  |  |
| rk 1.2 | Επιδαπέδια μεταλλική καμπίνα (standard 19'' rack) | ΝΑΙ |  |  |
| rk 1.3 | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| rk 1.4 | Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή και προαιρετικά σε έντυπη | ΝΑΙ |  |  |
| rk 1.5 | Να διαθέτει αντισεισμική/αντικραδασμική βάση στήριξης | ΝΑΙ |  |  |
| rk 1.6 | Να συνοδεύεται με τις απαιτούμενες βίδες και λοιπά εξαρτήματα για τη στήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού που θα φιλοξενηθεί σε αυτό | ΝΑΙ |  |  |
| rk 1.7 | Να προσφερθούν επιπλέον (τουλάχιστον 25%) βίδες για εφεδρεία και μελλοντικές ανάγκες | ΝΑΙ |  |  |
| rk 1.8 | Να προσφερθούν πάνελ πλήρωσης (filler panels) για τα κενά RU που θα μείνουν στο rack | ΝΑΙ |  |  |
| rk 2 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| rk 2.1 | Να περιγραφεί ο προσφερόμενος τρόπος εξαερισμού και ψύξης του ικριώματος | ΝΑΙ |  |  |
| rk 2.2 | Το ύψος του ικριώματος να είναι τουλάχιστον σαράντα δύο (42) RU | NAI |  |  |
| rk 2.3 | Το βάθος του ικριώματος, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των προσφερόμενων συσκευών (Περίβλημα Συγκροτήματος Εξυπηρετητών Blade, Συγκρότημα Αποθήκευσης Δεδομένων, Σύστημα Αντιγράφων Ασφαλείας με Μαγνητοταινία), να είναι τουλάχιστον εννιακόσια χιλιοστά (900 mm) | ΝΑΙ |  |  |
| rk 2.4 | Το εσωτερικό ωφέλιμο βάθος (απόσταση εμπρόσθιων – οπίσθιων στηριγμάτων ανάρτησης 19''), σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των προσφερόμενων συσκευών (Περίβλημα Συγκροτήματος Εξυπηρετητών Blade, Συγκρότημα Αποθήκευσης Δεδομένων, Σύστημα Αντιγράφων Ασφαλείας με Μαγνητοταινία), να είναι τουλάχιστον επτακόσια χιλιοστά (700 mm) | ΝΑΙ |  |  |
| rk 2.5 | Η απόσταση της εμπρόσθιας θύρας και του επιπέδου των 19'' να είναι τουλάχιστον πενήντα χιλιοστά (50 mm) | ΝΑΙ |  |  |
| rk 2.6 | Eμπρόσθια διάτρητη πόρτα | ΝΑΙ |  |  |
| rk 2.7 | Οπίσθια αφαιρούμενη πόρτα ή δίφυλλη διάτρητη πόρτα | ΝΑΙ |  |  |
| rk 2.8 | Πλαϊνά καλύμματα αφαιρούμενα με κατάλληλα ανοίγματα | ΝΑΙ |  |  |
| rk 3 | Μονάδες Διανομής Ισχύος (PDU) |  |  |  |
| rk 3.1 | Το ικρίωμα θα περιλαμβάνει Power Distribution Units (PDUs) ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του Έργου αλλά και μελλοντικές επεκτάσεις σε ποσοστό 50% | ΝΑΙ |  |  |
| rk 3.2 | Τα PDUs να είναι 19'' rack mounted zero (0) U | ΝΑΙ |  |  |
| rk 3.3 | Να παρέχουν τροφοδοσία ισχύος 210-230 VAC | ΝΑΙ |  |  |
| rk 3.4 | Να λειτουργούν σε συχνότητα τροφοδοσίας 50-60 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| rk 3.5 | Να λειτουργούν σε διάταξη τριών (3) φάσεων ή σε μονοφασικό σύστημα με δύο τουλάχιστον γραμμές τροφοδοσίας (redundant power) | ΝΑΙ |  |  |
| rk 3.6 | Θα συνοδεύεται από καλώδια ρευματοληψίας κατάλληλου μήκους (καλώδιο εισόδου) για σύνδεση σε ρευματοδότη κατάλληλου τύπου (σύμφωνα με τις εξόδους των συσκευών UPS) | ΝΑΙ |  |  |
| rk 3.7 | Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά έξοδο τουλάχιστον 10Α | ΝΑΙ |  |  |
| rk 3.8 | Μέγιστο συνολικό φορτίο ρεύματος τουλάχιστον 32Α | ΝΑΙ |  |  |
| rk 3.9 | Ενσωματωμένοι διακόπτες ανά ομάδα ρευματοδοτών | ΝΑΙ |  |  |
| rk 3.10 | Να αναφερθεί το πλήθος των απαιτούμενων υποδοχών (outlets) τύπου IEC 320-C13 για τη φιλοξενία του εξοπλισμού στο rack | ΝΑΙ |  |  |
| rk 3.11 | Να προσφερθούν τα απαιτούμενα καλώδια για τη διασύνδεση όλων των συσκευών αν οι συσκευές δεν συνοδεύονται από καλώδια συμβατού τύπου προσαυξημένα κατά 20% | ΝΑΙ |  |  |
| rk 4 | Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |
| rk 4.1 | Το rack θα διαθέτει κατάλληλους οδηγούς και συγκρατητές για την διευθέτηση των καλωδίων τροφοδοσίας, UTP και οπτικών ινών | ΝΑΙ |  |  |
| rk 4.2 | Οι οδηγοί και οι συγκρατητές δεν θα πρέπει να καταλαμβάνουν χώρο στο rack (zero (0) U) | ΝΑΙ |  |  |
| rk 5 | Σύστημα KVM |  |  |  |
| rk 5.1 | Να προσφερθεί σύστημα KVM αποτελούμενο από: - KVM switch 16 θυρών - Οθόνη TFT - Πληκτρολόγιο - Ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |
| rk 5.2 | Το σύστημα KVM να είναι rack mounted σε ικρίωμα 19'' | ΝΑΙ |  |  |
| rk 5.3 | Να αναφερθεί ο χώρος σε rack units που καταλαμβάνει το σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| rk 5.4 | Να αναφερθεί ο τρόπος διασύνδεσης της οθόνης, του πληκτρολογίου και του ποντικιού με το KVM switch | NAI |  |  |
| rk 5.5 | Να προσφερθούν τα απαραίτητα καλώδια/μετατροπείς για τη διασύνδεση στο KVM switch τόσο του προσφερόμενου εξοπλισμού (εφόσον υποστηρίζεται) όσο και των τεσσάρων υφιστάμενων εξυπηρετητών του Φορέα | ΝΑΙ |  |  |
| rk 5.6 | Το KVM switch να διαθέτει θύρα ethernet για την απομακρυσμένη πρόσβαση σε αυτό | ΝΑΙ |  |  |
| rk 6 | Εγγύηση και υποστήριξη |  |  |  |
| rk 6.1 | Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης και υποστήριξης να είναι τουλάχιστον τρία (≥ 3) έτη | ΝΑΙ |  |  |
| rk 6.2 | Η παρεχόμενη εγγύηση και υποστήριξη θα είναι σύμφωνη με τον Πίνακα 04 - Υπηρεσίες | NAI |  |  |